## 三小场所
单位类型 | 序号 | 场所名称 | 地址 | 姓名 | 联系电话 | 检查状态 | 分数 | 开关门 | 备注 | 问题点
“三小”场所 | 1 | 林爱华美容店 | 大观街26号6-8号铺 | 林爱华 | 13202399565 | 已完成 | 85 | 未知 | 大观街 | 1、未按每75m2配备不少于2具MFABC4型手提式干粉灭火器 每个配置点灭火器少于2具MFABC4型灭火器，或灭火器的型号、重量低于要求; 2、餐饮经营性场所存储液化石油气超过30kg，不符合《城镇燃气设计规范》标准要求，未设置储瓶间; 3、供、用电线路未根据国家电气技术标准，采取穿金属管、封闭式金属线槽或者绝缘阻燃PVC电工套管保护措施的；; 4、未签订消防安全承诺书;
“三小”场所 | 2 | 佛大药行 | 大观社区汾江中路25号二层之一 | 何汝发 | 82246407 | 已完成 | 80 | 未知 | 汾江中路 | 1、未签订消防安全承诺书;

## 出租屋
单位类型 | 序号 | 场所名称 | 地址 | 姓名 | 联系电话 | 检查状态 | 分数 | 问题点 | 备注
出租屋 | 1 | 林发亮出租屋 | 祖庙街大观社区丝织路35 | 林发亮 | 16603012938 | 已完成 | 60 | 1、小于27m未设置两个疏散楼梯时，外窗、阳台上的防盗网未设置紧急逃生口，或未在公共区域处设置辅助疏散逃生设施; 2、疏散通道、安全出口堵塞、占用和锁闭; 3、消防应急照明灯未设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上，或存在安装不牢固、没有通电不能正常工作等问题; 4、设置的室内消火栓系统、消防软管卷盘、自动灭火系统、火灾自动报警系统、火灾探测器、火灾声警报装置或应急广播等不能正常使用; | 丝织路
出租屋 | 2 | 程立平出租屋 | 祖庙街大观社区丝织路37号1座2楼 | 程立平 | 13590520800 | 已完成 | 70 | 1、小于27m未设置两个疏散楼梯时，外窗、阳台上的防盗网未设置紧急逃生口，或未在公共区域处设置辅助疏散逃生设施; 2、未按每层公共区域至少配置2具4kg ABC手提式干粉灭火器; 3、建筑高度不大于21m的出租屋建筑未设置消防软管卷盘或简易喷淋装置; 4、供、用电线路未根据国家电气技术标准，采取穿金属管、封闭式金属线槽或者绝缘阻燃PVC电工套管保护措施的；; | 丝织路

## 公共场所
单位类型 | 序号 | 场所名称 | 地址 | 姓名 | 联系电话 | 检查状态 | 分数 | 开关门 | 备注 | 问题点
公共场所 | 1 | 豪兴幼儿园 | 祖庙街大观社区丝绸大街50号 | 陈惠玲 | 1342700488 | 已完成 | 65 | 未知 | 丝绸大街 | 1、建筑耐火等级不符合规范要求 建筑中的非承重外墙，或房间隔墙，或屋面板采用金属夹芯板材时，其芯材为木材、泡沫等可燃或易燃材料 消防水泵露天设置,或独立建造的消防水泵房耐火等级低于二级 消防水泵房设置在楼顶或建筑内部时，未采用2.0h隔墙和1.5h楼板与其它部位分隔（注：金属夹芯板材不能用于防火隔墙；纸面石膏板+轻钢龙骨+130mm厚度，中间无填充时耐火极限为1.25h) 建筑内的发电机房、锅炉房、变配电室未采用火耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔，并设置甲级防火门（注：金属夹芯板材不能用于防火隔墙；纸面石膏板+轻钢龙骨+130mm厚度，中间无填充时耐火极限为1.25h) 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、通风空气调节机房等，未采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔，并设置甲级或乙级(消控室)防火门（注：金属夹芯板材不能用于防火隔墙；纸面石膏板+轻钢龙骨+130mm厚度，中间无填充时耐火极限为1.25h) 设置在建筑内的防排烟风机在屋顶露天设置，或未设置在不同的专用房间内，或该专用房间未采用2.0h耐火极限的隔墙和1.5h的楼板与其他部位进行分隔（注：金属夹芯板材不能用于防火隔墙；纸面石膏板+轻钢龙骨+130mm厚度，中间无填充时耐火极限为1.25h) 歌舞娱乐放映游艺场所厅、室及与建筑的其他部位之间未采用2.00h防火隔墙或1.00h的不燃性楼板分隔，或设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门未采用乙级防火门（注：金属夹芯板材不能用于防火隔墙；纸面石膏板+轻钢龙骨+130mm厚度，中间无填充时耐火极限为1.25h) 设置在其它民用建筑内的剧场、电影院、礼堂未采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔，并设置至少一个独立的安全出口和疏散楼梯（注：金属夹芯板材不能用于防火隔墙；纸面石膏板+轻钢龙骨+130mm厚度，中间无填充时耐火极限为1.25h) 宿舍、公寓建筑中的公共厨房或其他建筑内的厨房未采用2.0h防火隔墙与其他部位分隔，或墙上的门、窗未采用乙级防火门窗（确有困难时可采用防火卷帘)（注：金属夹芯板材不能用于防火隔墙；纸面石膏板+轻钢龙骨+130mm厚度，中间无填充时耐火极限为1.25h) 民用建筑中的附属库房未采用2.0h防火隔墙与其他部位分隔，或墙上的门、窗未采用乙级防火门窗（确有困难时可采用防火卷帘)（注：金属夹芯板材不能用于防火隔墙；纸面石膏板+轻钢龙骨+130mm厚度，中间无填充时耐火极限为1.25h) 直通建筑内附设汽车库的电梯，未在汽车库部分设置电梯候梯厅，未采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔（注：金属夹芯板材不能用于防火隔墙；纸面石膏板+轻钢龙骨+130mm厚度，中间无填充时耐火极限为1.25h) 同一建筑内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间没有进行防火分隔，或防火分隔不符合规范要求 其它防火分隔不符合规范要求; 2、擅自改变防火分区结构或防火分区的面积超出规范要求 拆除或改变防火分隔设施 防火分隔设施（包括防火卷帘、防火门等)不能正常运行的（如损坏、被阻挡等);
公共场所 | 2 | 大观幼儿园 | 佛山市禅城区丝织路大观街21号 | 邓红莲 | 13690334217 | 已完成 | 85 | 未知 | 大观街 | 1、托儿所、幼儿园的儿童用房、老年人活动场所、儿童游乐厅等场所没有布置在一、二级耐火等级建筑的首层、二层或三层，或三级耐火等级建筑的首层、二层，或四级耐火等级建筑的首层； 歌舞娱乐放映游艺场所布置在地下二层及以下楼层，或布置在地下一层时地面与室外出入口地坪的高差大于10m 歌舞娱乐放映游艺场所布置地下一层或四层以上楼层时，一个厅、室的建筑面积大于200m2 剧场、电影院、礼堂、观众厅、会议厅等场所布置在一、二级耐火等级建筑的地下一、二层或四层以上楼层时，一个厅、室的建筑面积大于400m2 建筑内的燃油或燃气锅炉房（非常、负压锅炉)、变压器室未设置在建筑首层或地下一层靠外墙部位 建筑内的柴油发电机房未布置在首层、或地下一、二层 建筑内的锅炉房、柴油发电机房布置在人员密集场的上一层、下一层或贴邻 民用建筑内设置了生产车间或其他库房 其它场所平面布置不符合规范要求; 2、合用场所的建筑内有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营 合用场所建筑耐火等级为三级及三级以下 住宿场所设置在建筑面积大于2500m2的商场市场等公共建筑内 住宿场所设置在地下建筑 合用场所的建筑高度大于15m，或建筑面积大于2000m2，或住宿人数超过20人时未采用防火墙、1.5h楼板与生产经营场所完全分隔，并设置独立疏散设施 除建筑高度大于15m，或建筑面积大于2000m2，或住宿人数超过20人以外的其他合用场所，设置完全分隔和独立疏散有困难时，住宿与非住宿部分未设置火灾自动报警系统或独立式感烟火灾探测报警器 除建筑高度大于15m，或建筑面积大于2000m2，或住宿人数超过20人以外的其他合用场所，设置完全分隔和独立疏散有困难时，住宿与非住宿部分未设置自动喷水灭火系统或自动喷水局部应用系统 除建筑高度大于15m，或建筑面积大于2000m2，或住宿人数超过20人以外的其他合用场所，设置完全分隔和独立疏散有困难时，住宿与非住宿部分未设置独立的辅助疏散设施; 3、建筑内的电缆井、管道井未在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵 建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙未采用防火封堵材料封堵 幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙未采用防火封堵材料封堵 其他防火构造（建筑构件、管道井、建筑保温、外墙装饰等)不符合规范要求; 4、使用燃烧性能等级不符合消防技术标准要求的室内装修材料 人员密集场所室内装修采用易燃材料;

## 工业建筑
单位类型 | 序号 | 场所名称 | 地址 | 姓名 | 联系电话 | 检查状态 | 分数 | 开关门 | 备注 | 问题点
工业建筑 | 1 | 佛山市润彩华电脑商标厂有限公司 | 佛山市禅城区丝织路10号之一1-2层 | 韩玉翔 | 13702931017 | 已完成 | 56 | 未知 |  | 1、甲类厂房与其它厂房或仓库的间距小于12米 甲、乙类厂房与单多层民用建筑的间距小于25米 甲、乙类厂房与高层民用建筑,或甲类厂房与重要公共建筑的间距小于50米 乙、丙、丁、戊类厂房或仓库的间距小于10米（不满足防火间距可减少的条件) 厂房或仓库与民用建筑的间距小于10米（不满足可以减少的条件) 高层厂房或仓库的间距小于13米（不满足可以减少的条件) 其它的厂房或仓库防火间距不符合规范要求 防火间距被占用; 2、堵塞或占用消防车道 堵塞或占用救援场地; 3、人员密集场所外墙门窗有影响救援逃生的障碍物; 4、建筑高度大于32m且设置了电梯的高层厂房或仓库，未设置消防电梯 消防电梯的数量不满足每个防火分区不少于1台的要求 消防电梯机房与其它机房之间没有采用2h防火隔墙分隔，或开设的门不是甲级防火门 消防电梯轿厢内没有设置专用消防对讲电话 消防电梯轿厢内使用可燃材料进行装修 消防电梯井底没有设置排水设施 消防电梯其它设置不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014第7.3节的要求;
工业建筑 | 2 | 佛山禅城百拓物流有限公司 | 佛山市禅城区丝绸大街3号厂区内自编13栋之一a | 丁汉将 | 18817297836 | 已完成 | 22 | 未知 |  | 1、高层厂房、甲、乙类厂房耐火等级低于二级（建筑面积不大于300m2的独立甲乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑) 单、多层丙类厂房或多层丁、戊类厂房的耐火等级低于三级 使用或产生丙类液体的厂房，或有火花、赤热表面、明火的丁类厂房耐火等级低于二级（建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房，可采用耐火等级为三级的建筑) 高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库或储存可燃液体的多层丙类仓库，耐火等级低于二级 单层乙、丙类仓库或储存可燃固体的多层丙类或多层丁、戊类仓库，耐火等级低于三级 消防水泵露天设置或独立建造的消防水泵房耐火等级低于二级 建筑中的非承重外墙，或房间隔墙，或屋面板采用金属夹芯板材时，其芯材为木材、泡沫等可燃或易燃材料 其它建筑耐火等级不符合规范要求 锅炉房、发电机房、变配电站（室)等设备用房平面布置不符合规范要求 其它场所平面布置不符合规范要求; 2、消防水泵房设置在楼顶或建筑内部时，未采用2.0h隔墙和1.5h楼板与其它部位分隔（注：金属夹芯板材不能用于防火隔墙；纸面石膏板+轻钢龙骨+130mm厚度，中间无填充时耐火极限为1.25h) 发电机房、锅炉房、变配电间、空调机房、防排烟机房等重点用房未采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔，或有分隔但开向建筑其他部位的门未采用防火门（注：金属夹芯板材不能用于防火隔墙；纸面石膏板+轻钢龙骨+130mm厚度，中间无填充时耐火极限为1.25h) 甲、乙、丙类中间仓库未采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的楼板与其它部位进行分隔，或有防火墙分隔，但墙上开设的门未采用甲级防火门（依据建规图集) 丁、戊类中间仓库未采用耐火极限不低于2.0h防火隔墙与1.0h的楼板与其它部位进行分隔，或有隔墙分隔，但墙上开设的门耐火等级低于乙级（依据建规图集)（注：金属夹芯板材不能用于防火隔墙；纸面石膏板+轻钢龙骨+130mm厚度，中间无填充时耐火极限为1.25h) 厂房内的丙类液体中间储罐未设置在单独的房间内，或未采用耐火极限不低于3.0h的防火隔墙和1.5h的楼板进行分隔，或与其他部位之间的门未采用甲级防火门（注：金属夹芯板材不能用于防火隔墙） 办公室、休息室设置在丙类厂房或丙、丁类仓库内时，未采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和1.0h的楼板与其它部位分隔，并至少设置1个独立的安全出口，或有分隔但办公室、休息室开向厂房或仓库的门未采用乙级防火门（注：金属夹芯板材不能用于防火隔墙；纸面石膏板+轻钢龙骨+130mm厚度，中间无填充时耐火极限为1.25h) 厂房内的甲、乙类生产部位或建筑内使用丙类液体的部位未采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙与其他部位进行分隔，或墙上开设的门、窗未采用乙级防火门窗（注：金属夹芯板材不能用于防火隔墙；纸面石膏板+轻钢龙骨+130mm厚度，中间无填充时耐火极限为1.25h) 厂房内有明火或高温的部位未采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙与其他部位进行分隔，或墙上开设的门、窗未采用乙级防火门窗（注：金属夹芯板材不能用于防火隔墙，耐火极限2.0h；纸面石膏板+轻钢龙骨+130mm厚度，中间无填充时耐火极限为1.25h) 甲、乙、丙类厂房（仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间未采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙与其他部位进行分隔，或墙上开设的门、窗未采用乙级防火门窗（注：金属夹芯板材不能用于防火隔墙；纸面石膏板+轻钢龙骨+130mm厚度，中间无填充时耐火极限为1.25h) 同一建筑内设置多种使用功能场所时，不同使用功能场所之间没有进行防火分隔，或防火分隔不符合规范要求 其它防火分隔不符合规范要求; 3、擅自改变防火分区结构或防火分区的面积超出规范要求 丙类厂房设置在三级耐火等级单层建筑内时，防火分区面积在未设置自动灭火系统时超过3000m2，或设置了自动灭火系统时超过6000m2 丙类厂房设置在三级耐火等级多层建筑内时，建筑层数超过2层，或防火分区面积在未设置自动灭火系统时超过2000m2，或设置了自动灭火系统时超过4000m2 丁类厂房设置在未设置自动灭火系统的四级耐火等级建筑内时，防火分区面积大于1000m2 戊类厂房设置在未设置自动灭火系统的四级耐火等级建筑内时，防火分区面积大于1500m2 拆除或改变防火分隔设施 防火分隔设施（包括防火卷帘、防火门等)不能正常运行的（如损坏、被阻挡等); 4、合用场所的建筑内有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营 合用场所建筑耐火等级为三级及三级以下 住宿场所设置在厂房和仓库内 住宿场所设置在地下建筑 合用场所的建筑高度大于15m，或建筑面积大于2000m2，或住宿人数超过20人时未采用防火墙、1.5h楼板与生产经营场所完全分隔，并设置独立疏散设施 除建筑高度大于15m，或建筑面积大于2000m2，或住宿人数超过20人以外的其他合用场所，设置完全分隔和独立疏散有困难时，住宿与非住宿部分未设置火灾自动报警系统或独立式感烟火灾探测报警器 除建筑高度大于15m，或建筑面积大于2000m2，或住宿人数超过20人以外的其他合用场所，设置完全分隔和独立疏散有困难时，住宿与非住宿部分未设置自动喷水灭火系统或自动喷水局部应用系统 除建筑高度大于15m，或建筑面积大于2000m2，或住宿人数超过20人以外的其他合用场所，设置完全分隔和独立疏散有困难时，住宿与非住宿部分未设置独立的辅助疏散设施;